ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Научно-производственное предприятие РОГНЕДА»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер «НПП Рогнеда»

В.П. Агеев

«       »                                     199     г.

ИНСТРУКЦИЯ № 12

по применению огнебиозащитного состава «КСД»

длЯ обработки деревЯнных конструкций жилых домов и сооружений.

1. Общие положениЯ.

Состав "КСД" представляет собой водный раствор композиционного материала, включающего соли-антипирены и полимерные биоцидные составляющие.

Отличительной особенностью данного состава является его высокая проникающая способность в структуру древесины, исключительно высокая устойчивость к вымыванию. Состав не окрашивает древесину, допускает нанесение поверх него любых лакокрасочных покрытий, не загрязняет окружающую среду. Состав разрешен к применению в условиях интерьера (Гигиенический сертификат Московского Городского Центра СЭС № 11-7338 от 08.11.94 г).

2. НазнаЧение состава «КСД».

Состав "КСД" может быть применен в следующих случаях:

- Для получения трудновоспламеняемой древесины по ГОСТ 16963-76 (СТ СЭВ 4686-84).

- Для защиты деревянных конструкций от гниения и воздействия различных видов биоразрушителей (шашель, плесень, грибок), появления синевы, почернений и др.

3. Области применениЯ состава «КСД».

3.1. Обработка стропильной системы зданий и сооружений.

3.2. Обработка полов, половых лаг, стен и др. деревянных поверхностей, как в условиях интерьера, так и экстерьера.

3.3. Обработка пиломатериалов в случае их длительного складирования на открытом воздухе, а также при их длительной транспортировке наземным и морским транспортом.

4. УсловиЯ проведениЯ работ.

Важнейшим условием эффективной пропитки является влажность и температура обрабатываемой древесины, а также температура окружающей среды.

- Рекомендуется проводить работы по обработке древесины при температуре окружающей среды от +10С до +40С. Оптимальной является температура 20-25С.

Недопустимо обрабатывать древесину при температуре окружающего воздуха или обрабатываемой поверхности ниже +5С.

5. ТребованиЯ к обрабатываемой древесине.

5.1. Поверхность древесины, подлежащая огнебиозащитной обработке, должна быть очищена от коры, грязи и др. загрязнений, мешающих свободному проникновению состава "КСД" вглубь древесины.

5.2. При нанесении состава "КСД" на поверхности, ранее покрытые олифой, лаками, красками, обмазками пропитка и огнебиозащита НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ.

Допускается применение состава «КСД» поверх других пропиточных огнезащитных составов (МС, ПП и т.п.), но не ранее, чем через 6 месяцев с момента обработки этими составами и без изменения норм расхода состава «КСД».

5.3. Обработка составом "КСД" "замороженной" древесины (при зимней рубке, либо при длительном хранении при отрицательной температуре), а также древесины с влажностью более 30% НЕДОПУСТИМА.

5.4. Пропитанные составом КСД изделия не должны подвергаться дополнительной механической обработке. В случае, когда это необходимо сделать, следует произвести повторно обработку древесины составом КСД.

6. Рекомендуемые технологии применениЯ.

Состав "КСД" может быть нанесен на защищаемую поверхность следующими способами:

- метод с использованием пропиточной ванны;

- автоклавный метод (пропитка под вакуумом);

- метод с использованием компрессорного оборудования (распыление пневматическое или безвоздушное);

- ручной способ (кисть, валик, ручной опрыскиватель).

Наибольшая эффективность защиты древесины достигается при максимально возможной глубине пропитки защищаемой поверхности, что обеспечивается при среднем расходе состава не менее 500 г на 1 м2 поверхности.

Обязательным условием обработки является одноразовая пропитка древесины. При нанесении "КСД" кистью или краскопультом требуемый расход обеспечивается многократным нанесением состава методом "мокрый по мокрому". Повторная пропитка древесины после высыхания предыдущего слоя "КСД" не эффективна.

# 6.1 МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОПИТОЧНОЙ ВАННЫ.

В пропиточный резервуар или ванну загружают древесину с чистой поверхностью, обеспечивая свободный доступ раствора ко всей поверхности древесины.

Производят заполнение резервуара или ванны огнебиозащитным составом "КСД" до полного погружения обрабатываемой древесины.

В зависимости от температурного режима продолжительность обработки составляет:

при +20 С - 4 часа;

при +40 С - 3 часа;

при +60 С - 2 часа.

Для обработки в промежуточном интервале температур производится соответствующая интерполяция времени.

По окончании процесса пропитки древесину извлекают из резервуара или ванны и производят ее сушку до влажности 20 %. Прирост массы обрабатываемой древесины должен соответствовать вышеприведенному расходу на 1 м2 поверхности.

Следующую партию древесины обрабатывают без замены раствора. При этом необходимо произвести долив огнебиозащитного состава "КСД" в пропиточную емкость до полного погружения древесины.

# 6.2 АВТОКЛАВНЫЙ МЕТОД (пропитка под вакуумом).

Для проведения пропитки данным методом необходим автоклав (герметично закрывающийся резервуар ).

Помещенную в автоклав древесину заливают составом "КСД" полностью. После этого для обеспечения герметизации плотно закрывают люки и подключают компрессионную установку на всасывание.

Режим пропитки:

- при давлении не более 0,05 МПа и температуре +20 С в течение 2-х часов;

- при давлении не более 0,05 МПа и температуре +40 С в течение 1-го часа;

- при давлении не более 0,05 МПа и температуре +60 С в течение 30-40 минут.

По окончании процесса древесину извлекают из автоклава и сушат до влажности 20 %. Прирост массы обрабатываемой древесины должен соответствовать вышеприведенному расходу на 1 м2 поверхности.

Следующую партию древесины обрабатывают без замены раствора. При этом необходимо произвести долив огнебиозащитного состава "КСД" в пропиточную емкость до полного погружения древесины.

Примечание: рекомендованные в пунктах 6.1 и 6.2 режимы обработки древесины приведены для недеструктированной (деловой) древесины хвойных пород с влажностью до 30 %.

# 6.3 МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

6.3.1. Безвоздушное распыление.

Данный метод позволяет проводить обработку древесины без разборки различного рода конструкций зданий и сооружений, элементов отделки, мебели и пр.

Метод основан на истечении и диспергации пропиточного раствора на выходе из сопла распылителя малого сечения, при большом давлении на входе, создаваемого плунжерным или мембранным механизмом, при малой подаче.

Необходимым оборудованием для данного способа обработки являются установки типа "Финиш-207", "Финиш-209", "Финиш-211", "Вагнер" или установка типа "Луч-2" в сочетании с компрессором "СО-7".

Расходный бак установок типа "Финиш", "Вагнер" или "Луч" заполняют огнебиозащитным составом "КСД" и производят обработку деревянных поверхностей при давлении жидкости на выходе из сопла не более 10 МПа (см. руководство по эксплуатации установок). При работе сопло пистолета располагают на расстоянии 20-30 см от обрабатываемой поверхности.

Нанесение огнебиозащитного состава "КСД" на обрабатываемую поверхность произвести при необходимости 2 раза (в зависимости от сорта древесины, ее влажности, степени деструкции) до насыщения, т.е. до момента, когда состав перестает  впитываться в древесину.

Примечание: работа при давлении жидкости на выходе из сопла более 10 МПа не рекомендуется ввиду возможного разрушения поверхностных слоев древесины, их "смятия".

6.3.2. Пневматическое (воздушное) распыление.

Предполагается обработка поверхности древесины с помощью краскопульта. Данный способ, как и по п.6.3.1, позволяет производить работы по огнебиозащитной обработке древесины без разборки зданий, конструкций и т.д.

Метод основан на распылении пропиточного состава при истечении через сопло малого сечения вместе со сжатым воздухом, являющимся носителем.

Оборудование: компрессорная установка 4-10 атм. типа "СО-7" и ручной краскопульт непрерывного действия.

Технология нанесения аналогична п. 6.3.1.

Примечание: при данном методе пропитки потери пропиточного состава выше на 20-30 %, чем при безвоздушном распылении.

# 6.4 РУЧНОЙ СПОСОБ.

Нанесение состава "КСД" кистью, валиком или с помощью ручного опрыскивателя производится прохождением одного и того же участка за несколько раз до насыщения, т.е. до момента , когда КСД перестает впитываться в древесину.

Повторная обработка составом "КСД" после высыхания предыдущего слоя нецелесообразна, т.к. образовавшаяся полимерная пленка 1-го слоя не дает возможности свободно проникать активным низкомолекулярным компонентам состава "КСД" вглубь древесной матрицы.

7. Техника безопасности при работе.

- Технологические операции необходимо выполнять, соблюдая правила ТБ, СНиП 111-4-80, ГОСТ 12-3-005-75 "Работы окрасочные общие правила ТБ", ПБВХ 11-74 "Правила безопасности в химической промышленности".

- Все компоненты, входящие в состав "КСД", взрывопожаробезопасны.

- Состав "КСД" при попадании на кожу и слизистые оболочки не обладает раздражающим эффектом. Кумулятивные свойства состава выражены умерено. Наиболее токсичным компонентом состава является антисептик, имеющий 3-й класс опасности при попадании внутрь и 4-й класс опасности при попадании на кожу.

- Лица, связанные с применением состава "КСД", используют средства защиты органов дыхания (респираторы, марлевые повязки), защитные очки, хлопчатобумажный костюм, перчатки и резиновые сапоги или ботинки.

- По окончании работ попавший на открытые части тела состав "КСД" необходимо смыть водой.

- Прием пищи во время работы в производственных помещениях не рекомендуется.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

Транспортирование и хранение состава "КСД" производят по ОСТ 6-15-90-77. Состав "КСД" не представляет опасности при транспортировании, поэтому не классифицируется по ГОСТ 19433-81.

Рекомендуется хранить состав при температуре исключающей замерзание.

В случае возможного замерзания состава (при температуре ниже минус 5С) необходимо перед его размораживанием проверить целостность тары.

ВНИМАНИЕ!

- Недопустимо повторное замораживание состава.

- Недопустимо цикличное замораживание состава (например, во время весенних оттепелей).

Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности приводит к разрыву тары.

Перед употреблением замороженный состав нагреть до температуры не выше +60С и тщательно размешать до максимально полного растворения осадка.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

- Изготовитель гарантирует соответствие состава "КСД" требованиям технических условий № 2389-006-17483468-94 при соблюдении правил применения, транспортировки и хранения.

- Гарантийный срок хранения устанавливается 24 месяца со дня изготовления состава.

Литература.

- ТУ 2389-006-17483468-94 «Огнебиозащитный состав КСД для обработки деревянных конструкций жилых домов и сооружений».

- ГОСТ 12-3-005-75 «Работы окрасочные, общие правила техники безопасности».

- ГОСТ 16363-76 (СТ СЭВ 4686-84) «Средства защитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств».

- ГОСТ 2022. 9-76 «Защита древесины. Пропитка способом нанесения на поверхность».

- ТУ 400-1-185-79 «Пиломатериалы и заготовки, огнезащищенные методом глубокой пропитки».

- ГОСТ 20022. 6-86 «Защита древесины. Пропитка способом прогрев- холодная ванна».

- ГОСТ 9980. 3-86 «Материалы лакокрасочные. Упаковка».

- Способы и средства огнезащиты древесины. Руководство. Переработанное и дополненное. - М.: ВНИИПО, 1994.

Главный технолог				А.А. Виноваров

Нач. лаборатории				С.Н. Пузырев